 8-амалий машгулот. Насоснинг тўла босимини аниқлаш(МАСАЛАЛАР)

;					(1.3)
бу ерда , Нг= Ю.С.С.-П.С.С.=53-22=31 м
Юқорида келтирилган (1.4) ва (1.5) формулалар билан маҳаллий ва узунлик бўйича гидравлик қаршиликларга босим исрофларини топиш учун ҳар хил кесим юзалардаги оқимнинг тезликларини аниқлаймиз:


 м/с; 			м


 м/с; 			м


 м/с; 		м


 м/с; 		м


 м/с; 		м


 м/с; 		м


 м/с; 		м
Сўриш трубопроводидаги босимнинг исрофларини аниқлаймиз [12]:
1) хас-чўп ушловчи панжара учун

		
Тўртбурчак кесим юзали ўзаклари қалинлиги =0,6-1 см, уларнинг оралиғи b=5 см, қиялик бурчаги =70 бўлган хис-чўп ушловчи панжаранинг қаршилик коэффициенти пан қуйидаги формула билан топилади (1-илова):

		
Демак,      hпан=0,2720,0130=0,0035 м
Эслатма: ўзаклар оралиғи b марказдан қочма насослар учун b=(1/30)Д, ўқий насослар учун b=(1/20)Д қабул қилинади (Д-насоснинг ишчи ғилдираги диаметри).
Бу ерда -ўзакнинг шаклига боғлиқ коэффициент бўлиб (1-илова), қиррали ўзак учун =2,42, силлиқланган ўзак учун =1,57, юмалоқ кесим юзали ўзак учун =1,79 га тенг қабул қилинади.
2) Қирғоғи ўткир қувурга оқимнинг кириши учун (1-илова):

hкир=кир=0,50,225=0,113 м   бу ерда: кир=0,5  (1-илова)

3) Конфузор учун   hкон1= кон =0,040,36=0,014 м;
Чқаршилик коэффмценти бўлганда,  кон=0,04
(1-иловадан) қабул қилинади.

4) бурилиш учун м;
 кон=0,088 қабул қилинади (1-илова)
5) узунлик l3 учун:

 м
бу ерда, -ишқаланиш коэффициенти, Рейнольдс сони Rе га боғлиқ. Рейнольдс сони Rе кинематик ёпишқоқлик коэффициенти =0,0115 cм2/c (t=15C), бўлганда,


Демак, оқимнинг турбулент ҳаракатли тартиби учун
[image: ]
6) Конфузор 2 учун


м. Чунки 
=327 бўлганда, 1-иловадан   кон2=0,04 қабул қилинади.
Сўриш трубопроводидаги босим исрофлари йиғиндиси :
hws=hпан+hкир+hкон1+hбур1+hl3+hкон2=
=0,035+0,113+0,014+0,031+0,01+0,018=0,221м
Босимли трубопроводдаги босим исрофларини аниқлаймиз:
1) сурма қулфак учун:

м
бу ерда  кул=0,07 - қулфакни тўла очиқ ҳолати учун олинади (1-илова).
2) Иккита бурилиш учун (=30).

м
бу ерда  бур=0,0435 қиймат 1-иловадан =30 ва R=2d қийматлар учун қабул қилинган 

3) узунлик L1 учун  м

бу ерда 

Чунки бўлганлиги сабабли оқимнинг харакати турбулент тартибда бўлади
4) диффузор учун: [image: ]м;   
1-иловадаги  диф=0,18 қабул қилинади.
5) Трубопроводнинг чиқиш қисми учун: 

м
Босимли трубопроводдаги босим исрофлари йиғиндиси:
      hwx=hкул + 2 hбур + hl1 + hдиф+hчик=
    =0,074 + 20,048 +0,44 + 0,121 + 0,173=0,904 м.
Насос қурилмасидаги умумий босим исрофлари йиғиндиси:
  hw=hws + hwx=0,221+0,904=1,125 м
Демак, насос қурилмасининг тўла босими
[image: ]м.
2. Насоснинг тўла босимини (1.8) формула билан текшириш

;			 (1.8)

 			(1.18)
hвак=5,18 м.

			 (1.20)

м
бу ерда hx -геодезик ҳайдаш баландлиги
hх=Ю.С.С - (П.С.С + hs)=53-(22+4)=27 м
Босимлар ўлчаш нуқталари орасидаги баландлик
[image: ] м.
Бундан ташқари  Vх=V1  ва  Vs=V3    қабул қилинади.
Аниқланган қийматларни (1.8) формулага қўйиб насоснинг тўла босимини текшириб кўрамиз:

 м
Демак, (1,3) ва (1.8) формулалар билан топилган насоснинг тўла босими бир хил қийматга эга (Н=32,25 м).


МАСАЛА . Босим исрофлари hw=19 м  бўлган насос қурилмаси пастки сув сатҳи П.С.С=10 м белгидан юқори сув сатҳи Ю.С.С.=24м белгига сув ҳайдаётган бўлса сўргич ва узаткич қисмларига ўрнатилган вакуумметр босим 18.2 м ва манометрик босим  10, 4м кўрсатишлари асосида унинг тўла босимни аниқланг ва кесимдаги босим исрофлари тўла бўйича босимни текширинг. Ҳисобларда z=6 м, пастки ва юқори сувнинг тезликлари Vn.с.=3 Vю.с=2деб қабул қилинади.


;	
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